Техническое описание

Датчик присутствия DA2-SEN101, для накладного монтажа, IP20 (артикул DA2-SEN101)

Основные и дополнительные функции:

Датчик присутствия DA2-SEN101, для накладного монтажа, IP20 предназначен для использования в узких проходах, таких как проход между складских стеллажей, для регистрации количества человек, входящих и выходящих из него. При работе в составе программно-аппаратного комплекса управления освещением «Авада», данное устройство позволяет контролировать наличие людей в проходе, что дает возможность применять различные алгоритмы управления приборами освещения в каждом проходе независимо от других.

Датчик присутствия представляет собой комплект из двух устройств – приемника и передатчика. Передатчик генерирует сигнал в инфракрасном диапазоне с помощью двух излучателей. Приемник анализирует изменение интенсивности полученных сигналов и с помощью специальных алгоритмов определяет направление прохождения человека мимо датчика присутствия. Данные о прохождении человека передаются на контроллер системы «Авада» посредством протокола IEC 62386 “DALI”.

Приемник и передатчик закрепляются на торцах стеллажных полок на высоте примерно 150см от пола друг против друга в местах, требующих контроля прохода людей. К соосности компонентов датчика высоких требований не предъявляется.

Фрагмент проекта с установкой компонентов датчиков:

Краткие тех. характеристики:

Напряжение питания 			12..20,5 В (от шины DALI)

Потребляемый ток 				10 мА (от шины DALI)

Масса прибора				не более 50 г

Диапазон рабочих температур 		0...+40°C

Относительная влажность воздуха 	не более 80%

Степень защиты оболочки 			IP20

Комплектация (наличие в комплекте поставки дополнительных отдельных элементов):

Датчик присутствия DA2-SEN101, передатчик			1 шт.

Датчик присутствия DA2-SEN101, приемник			1 шт.

Паспорт-инструкция					1 шт.

Материал изготовления:

Корпус: поликарбонат

Электроника: печатная плата, электронные компоненты

Цель определения кода ТН ВЭД:

- сертификация

- вывоз из РФ для перепродажи

Изображение (фото, чертёж):