- Тех. Описание

Для подвода кабеля непосредственно в корпус электрооборудования шкафа, щитка, клеммной коробки, поста управления, светильника.

| Артикул | В соответствии с сертификатом ЕАЭС RU С-IN.НА67.В.00737-25 от 10.11.2025 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Серия | Модель |
| MM-A2F-20S16 | ММ-EX A2F | - |
| MM-A2F-20S | ММ-EX A2F | - |
| MM-A2F-20 | ММ-EX A2F | - |
| MM-A2F-25 | ММ-EX A2F | - |
| MM-A2F-32 | ММ-EX A2F | - |
| MM-A2F-40 | ММ-EX A2F | - |
| MM-A2F-50S | ММ-EX A2F | - |
| MM-A2F-50L | ММ-EX A2F | - |
| MM-A2F-63S | ММ-EX A2F | - |
| MM-A2F-63L | ММ-EX A2F | - |
| MM-A2F-75S | ММ-EX A2F | - |
| MM-A2F-75L | ММ-EX A2F | - |
| MM-A2F-90 | ММ-EX A2F | - |
| MM-A2F-100 | ММ-EX A2F | - |

Коммерческое наименование:

Взрывозащищенный кабельный ввод под небронированный кабель

Основные и дополнительные функции (что из себя представляет товар, где, как, для чего служит, в каком оборудовании используется, какую функцию выполняет):

Взрывозащищенные кабельные вводы используются:

Для подвода кабеля непосредственно в корпус электрооборудования шкафа, щитка, клеммной коробки, поста управления, светильника. Кабельный ввод устанавливается на корпус оборудования, где через него проходит кабель. С помощью резьбового соединения кабель проложенный через кабельный ввод уплотняется, фиксируется в корпусе кабельного ввода за счет силиконового уплотнителя

Тех. характеристики (для электрических устройств- обязательно рабочее напряжение с указанием переменного или постоянного тока):

| Резьба по запросу | Meтрическая, NPT, BSP & PG |
| --- | --- |
| Материал Ввода | Латунь (CuZn39Pb3) |
| Класс IP-защиты | IP66, IP67 & IP68 |
| Тип уплотнения | Тип смещения |
| Рабочая Температура | Силиконовое уплотнение :-60°C до +130°C |

| Артикул | РАЗМЕР КАБЕЛЬНОГО ВВОДА | Диаметр резьбы | ДЛИНА РЕЗЬБЫ (МЕТРИЧЕСАЯ) “E” | Дюймовая резьба | ДЛИНА РЕЗЬБЫ (NPT) “E” | Мин Диапазон обжима кабеля | Макс Диапазон обжима кабеля | А См. чертеж | C См. чертеж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MM-A2F-20S16 | 20S16 | M20 | 17 | 3/8″ | 20 | 3.2 | 8.7 | 24.5 | 27 |
| MM-A2F-20S | 20S | M20 | 17 | 1/2″ | 20 | 6.2 | 11.7 | 24.5 | 27 |
| MM-A2F-20 | 20 | M20 | 17 | 1/2″ | 20 | 6.5 | 14 | 27 | 30 |
| MM-A2F-25 | 25 | M25 | 17 | 3/4″ | 21 | 11.2 | 20 | 36 | 40 |
| MM-A2F-32 | 32 | M32 | 15 | 1″ | 26 | 17.1 | 26.3 | 41 | 45 |
| MM-A2F-40 | 40 | M40 | 17 | 1.1/4” | 26 | 23.5 | 32.2 | 50 | 55 |
| MM-A2F-50S | 50S | M50 | 17 | 1.1/2” | 26 | 31 | 38.2 | 55 | 60 |
| MM-A2F-50L | 50 | M50 | 17 | 2″ | 27 | 35.6 | 44 | 60 | 66 |
| MM-A2F-63S | 63S | M63 | 17 | 2″ | 27 | 41.5 | 49.9 | 70 | 77 |
| MM-A2F-63L | 63 | M63 | 17 | 21/2″ | 40 | 47.3 | 55.9 | 75 | 82 |
| MM-A2F-75S | 75S | M75 | 17 | 21/2″ | 40 | 54 | 61.9 | 84 | 92 |
| MM-A2F-75L | 75 | M75 | 17 | – | – | 61.2 | 67.9 | 84 | 92 |
| MM-A2F-90 | 90 | M90 | 24 | 3″ | 42 | 66.6 | 79.9 | 108 | 118 |
| MM-A2F-100 | 100 | M100 | 24 | 3.1/2″ | 44 | 76 | 91 | 115 | 125 |

Комплектация (наличие в комплекте поставки дополнительных отдельных элементов):

- Кабельный ввод в сборе:

- Силиконовый уплотнитель

- Пластиковый уплотнитель

- Корпус ввода

- Зажимная гайка

- Фиксатор

- Уплотнительное кольцо

- Пластиковая заглушка транспортировочная (по запросу)

Материалы изготовления:

- Латунь никелированная

- Пластик

- Силикон

Цель ввоза (для реализации, комплектующие для обеспечения собственного производства итд):

Комплектация шкафа, щитка, клеммной коробки, поста управления, светильника.

Изображение (фото, чертёж):