- Тех. Описание

Взрывозащищенный кабельный ввод для небронированного кабеля проложенного в гибком металлорукаве

Для подвода небронированного кабеля непосредственно в корпус электрооборудования шкафа, щитка, клеммной коробки, поста управления, светильника.

| Артикул | В соответствии с сертификатом ЕАЭС RU С-IN.НА67.В.00737-25 от 10.11.2025. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Серия | Модель |
| MM-A2FCNF-010 | MM-EX A2F | CNF |
| MM-A2FCNF-020 | MM-EX A2F | CNF |
| MM-A2FCNF-40 | MM-EX A2F | CNF |
| MM-A2FCNF-45 | MM-EX A2F | CNF |
| MM-A2FCNF-60 | MM-EX A2F | CNF |
| MM-A2FCNF-050 | MM-EX A2F | CNF |
| MM-A2FCNF-066 | MM-EX A2F | CNF |
| MM-A2FCNF-070 | MM-EX A2F | CNF |
| MM-A2FCNF-080 | MM-EX A2F | CNF |
| MM-A2FCNF-110 | MM-EX A2F | CNF |
| MM-A2FCNF-120 | MM-EX A2F | CNF |
| MM-A2FCNF-250 | MM-EX A2F | CNF |
| MM-A2FCNF-280 | MM-EX A2F | CNF |
| MM-A2FCNF-300 | MM-EX A2F | CNF |

Коммерческое наименование:

Взрывозащищенный кабельный ввод для небронированного кабеля, проложенного в гибком металлорукаве.

Основные и дополнительные функции (что из себя представляет товар, где, как, для чего служит, в каком оборудовании используется, какую функцию выполняет):

Для подвода  небронированного кабеля непосредственно в корпус электрооборудования шкафа, щитка, клеммной коробки, поста управления, светильника. Кабельный ввод устанавливается на корпус оборудования, где через него проходит кабель. С помощью резьбового соединения кабель проложенный через кабельный ввод уплотняется, фиксируется в корпусе кабельного ввода за счет силиконового уплотнителя.

кабельные вводы для небронированных кабелей в жестких и гибких кабелепроводах и металлических шлангах. покрытием. Резьбовое соединение кабелепровода на выходе дает возможность подсоединить гибкие шланги, кабелепроводы и гофрированные металлические шланги. Их легко использовать,так как на них установлена свободно вращающаяся втулка с внутренней резьбой для подсоединения

Тех. характеристики (для электрических устройств- обязательно рабочее напряжение с указанием переменного или постоянного тока):

| Резьба по запросу | Meтрическая, NPT, BSP & PG |
| --- | --- |
| Материал Ввода | Латунь (CuZn39Pb3) |
| Класс IP-защиты | IP66, IP67 & IP68 |
| Тип уплотнения | Тип смещения |
| Рабочая температура | Силиконовое уплотнение :-60°C до +130°C |

| Артикул | РАЗМЕР КАБЕЛЬНОГО ВВОДА | Диаметр резьбы | ДЛИНА РЕЗЬБЫ (МЕТРИЧЕСАЯ) “E” | Дюймовая резьба | ДЛИНА РЕЗЬБЫ (NPT) “E” | ДИАМЕТР КАБЕЛЯ “A” мин | ДИАМЕТР КАБЕЛЯ “A” макс | А См. чертеж | С См. чертеж. | МИН ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА | Макс ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MM-A2FCNF-010 | 20S16 | M20 | 17 | 3/8″ | 20 | 3.2 | 8.7 | 24.5 | 27.0 | 95 | 15.0 |
| MM-A2FCNF-020 | 20S16 | M20 | 17 | 3/8″ | 20 | 3.2 | 8.7 | 24.5 | 27.0 | 11.7 | 17.4 |
| MM-A2FCNF-40 | 20S | M20 | 17 | 1/2″ | 20 | 6.2 | 11.7 | 24.5 | 27.0 | 13.0 | 20.0 |
| MM-A2FCNF-45 | 20S | M20 | 17 | 1/2″ | 20 | 6.2 | 11.7 | 24.5 | 27.0 | 13.9 | 20.0 |
| MM-A2FCNF-60 | 20S | M20 | 17 | 1/2″ | 20 | 6.2 | 11.7 | 24.5 | 27.0 | 14.7 | 21.5 |
| MM-A2FCNF-050 | 20 | M20 | 17 | 1/2″ | 20 | 8.0 | 14 | 27.0 | 30.0 | 15.6 | 21.6 |
| MM-A2FCNF-066 | 20 | M20 | 17 | 1/2″ | 20 | 8.0 | 14 | 27.0 | 30.0 | 16.9 | 23.4 |
| MM-A2FCNF-070 | 20 | M20 | 17 | 1/2″ | 20 | 8.0 | 14 | 27.0 | 30.0 | 18.0 | 24.0 |
| MM-A2FCNF-080 | 20 | M20 | 17 | 1/2″ | 20 | 8.0 | 14 | 27.0 | 30.0 | 20.0 | 26.3 |
| MM-A2FCNF-110 | 25 | M25 | 17 | 3/4″ | 21 | 11.2 | 20 | 36.0 | 40.0 | 22.3 | 28.5 |
| MM-A2FCNF-120 | 25 | M25 | 17 | 3/4″ | 21 | 11.2 | 20 | 36.0 | 40.0 | 25.1 | 31.0 |
| MM-A2FCNF-250 | 32 | M32 | 17 | 1″ | 26 | 17.1 | 26.3 | 41.0 | 45.0 | 28.1 | 35.8 |
| MM-A2FCNF-280 | 32 | M32 | 17 | 1″ | 26 | 17.1 | 26.3 | 41.0 | 45.0 | 30.4 | 38.0 |
| MM-A2FCNF-300 | 40 | M40 | 17 | 1 1/4″ | 26 | 23.5 | 32.2 | 50.0 | 55.0 | 36.4 | 45.0 |

Комплектация (наличие в комплекте поставки дополнительных отдельных элементов):

- Кабельный ввод в сборе:

- Корпус ввода

- Зажимная гайка

- Вращающаяся втулка для крепления металлорукава

- Силиконовый уплотнитель

- Пластиковый уплотнитель

- Силиконовое кольцо

- Пластиковая заглушка транспортировочная (по запросу)

Материалы изготовления:

- Латунь никелированная

- Силикон

- Пластик

Цель ввоза (для реализации, комплектующие для обеспечения собственного производства итд): Комплектация электрооборудования: шкафа, щитка, клеммной коробки, поста управления, светильника.

Изображение (фото, чертёж):