- Тех. Описание

Взрывозащищенный универсальный кабельный ввод с двойным уплотнением для любого типа бронированных кабелей

Для подвода кабеля непосредственно в корпус электрооборудования шкафа, щитка, клеммной коробки, поста управления, светильника.

| Артикул | В соответствии с сертификатом ЕАЭС RU С-IN.НА67.В.00737-25 от 10.11.2025. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Серия | Модель |
| MM-E1FUNV-20S16 | MM-EX E1F | UNV |
| MM-E1FUNV-20S | MM-EX E1F | UNV |
| MM-E1FUNV-20 | MM-EX E1F | UNV |
| MM-E1FUNV-25S | MM-EX E1F | UNV |
| MM-E1FUNV-25 | MM-EX E1F | UNV |
| MM-E1FUNV-32 | MM-EX E1F | UNV |
| MM-E1FUNV-40 | MM-EX E1F | UNV |
| MM-E1FUNV-50S | MM-EX E1F | UNV |
| MM-E1FUNV-50 | MM-EX E1F | UNV |
| MM-E1FUNV-63S | MM-EX E1F | UNV |
| MM-E1FUNV-63 | MM-EX E1F | UNV |
| MM-E1FUNV-75S | MM-EX E1F | UNV |
| MM-E1FUNV-75 | MM-EX E1F | UNV |
| MM-E1FUNV-90 | MM-EX E1F | UNV |
| MM-E1FUNV-100 | MM-EX E1F | UNV |

Коммерческое наименование:

Взрывозащищенный универсальный кабельный ввод с двойным уплотнением для любого типа бронированных кабелей

Основные и дополнительные функции (что из себя представляет товар, где, как, для чего служит, в каком оборудовании используется, какую функцию выполняет):

Комплексация осветительных приборов и коммутационных коробок

Для подвода бронированного кабеля непосредственно в корпус электрооборудования шкафа, щитка, клеммной коробки, поста управления, светильника. Кабельный ввод устанавливается на корпус оборудования, где через него проходит кабель. С помощью резьбового соединения кабель проложенный через кабельный ввод уплотняется, фиксируется в корпусе кабельного ввода за счет силиконового уплотнителя.

Тех. характеристики (для электрических устройств- обязательно рабочее напряжение с указанием переменного или постоянного тока):

| Резьба по запросу | Meтрическая, NPT, BSP & PG |
| --- | --- |
| Материал Ввода | Латунь (CuZn39Pb3) |
| Класс IP-защиты | IP66, IP67 & IP68 |
| Тип уплотнения | Двойное уплотнение (Уплотнение на наружной и внутренней оболочке) |
| Рабочая Температура | Силиконовое уплотнение :-60°C до +130°C |

| Артикул | РАЗМЕР КАБЕЛЬНОГО ВВОДА | Диаметр резьбы | ДЛИНА РЕЗЬБЫ (МЕТРИЧЕСАЯ) “E” | Дюймовая резьба | ДЛИНА РЕЗЬБЫ (NPT) “E” | ДИАМЕТР кабелея A мин | ДИАМЕТР кабелея B макс | ДИАМЕТР КАБЕЛЯ “B” мин | ДИАМЕТР КАБЕЛЯ “B” макс | РИФЛЕНЫЙ КОНУС (X) мин | РИФЛЕНЫЙ КОНУС (X) макс | СТУПЕНЧАТЫЙ КОНУС (W) мин | СТУПЕНЧАТЫЙ КОНУС (W) мин | M | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MM-E1FUNV-20S16 | 20S16 | M20 | 17 | 3/8″ | 20 | 3.2 | 8.6 | 6.2 | 13.1 | 0.3 | 1 | 0.8 | 1.25 | 25 | 27.5 |
| MM-E1FUNV-20S | 20S | M20 | 17 | 1/2″ | 20 | 6.2 | 11.5 | 9.6 | 15.9 | 0.3 | 1 | 0.8 | 1.25 | 25 | 27.5 |
| MM-E1FUNV-20 | 20 | M20 | 17 | 1/2″ | 20 | 8.0 | 13.9 | 12.5 | 20.9 | 0.4 | 1 | 0.8 | 1.25 | 31 | 34 |
| MM-E1FUNV-25S | 25S | M25 | 17 | 3/4″ | 21 | 11.2 | 19.9 | 14 | 22 | 0.4 | 1.2 | 1.25 | 1.6 | 38 | 42 |
| MM-E1FUNV-25 | 25 | M25 | 17 | 3/4″ | 21 | 11.2 | 19.9 | 18.3 | 26 | 0.4 | 1.2 | 1.25 | 1.6 | 38 | 42 |
| MM-E1FUNV-32 | 32 | M32 | 17 | 1″ | 26 | 17.1 | 26.3 | 23.7 | 33.9 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 2 | 46 | 51 |
| MM-E1FUNV-40 | 40 | M40 | 17 | 11/4″ | 26 | 22.1 | 32.1 | 28 | 40.3 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 2 | 55 | 60 |
| MM-E1FUNV-50S | 50S | M50 | 17 | 11/2″ | 26 | 29.5 | 38.1 | 35.2 | 46.7 | 0.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 60 | 66.5 |
| MM-E1FUNV-50 | 50 | M50 | 17 | 2″ | 27 | 35.6 | 44 | 40.5 | 53 | 0.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 70 | 76 |
| MM-E1FUNV-63S | 63S | M63 | 17 | 2″ | 27 | 40.1 | 49.9 | 45.6 | 59.4 | 0.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 75 | 83 |
| MM-E1FUNV-63 | 63 | M63 | 17 | 21/2″ | 40 | 47.2 | 56 | 54.6 | 65.8 | 0.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 80 | 89 |
| MM-E1FUNV-75S | 75s | M75 | 17 | 21/2″ | 40 | 52.8 | 61.9 | 59 | 72 | 0.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 91 | 98.5 |
| MM-E1FUNV-75 | 75 | M75 | 17 | 3″ | 42 | 59.1 | 68 | 66.7 | 78.5 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 3 | 99.5 | 109 |
| MM-E1FUNV-90 | 90 | M90 | 24 | 31/2″ | 44 | 66.6 | 80 | 76.2 | 90.4 | 0.8 | 1.6 | 3.15 | 4 | 114.5 | 124 |
| MM-E1FUNV-100 | 100 | M100 | 24 | 4″ | 44 | 76 | 91 | 86.1 | 101.5 | 0.8 | 1.6 | 3.15 | 4 | 123 | 138 |

Комплектация (наличие в комплекте поставки дополнительных отдельных элементов):

- Кабельный ввод в сборе:

- Корпус ввода

- Фиксаторы брони кабеля

- Пластиковые уплотнители

- Силиконовые уплотнители

- Зажимные гайки

- Силиконовое кольцо

- Пластиковая заглушка транспортировочная (по запросу)

Материалы изготовления:

- Латунь никелированная

- Пластик

- Силикон

Цель ввоза (для реализации, комплектующие для обеспечения собственного производства итд):

Комплектация шкафа, щитка, клеммной коробки, поста управления, светильника.

Изображение (фото, чертёж):